EELECTRON

VOCI DI CAPITOLATO

update 17/01/2023

Vers 6.0

|  |  | DISPOSITIVI DI SISTEMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pz | 1 | PS00D03KNX | Alimentatore KNX 640mA - AC 180 ‐ 264 V, 50‐60 Hz Alimentatore KNX - 640mA da barra DIN, con bobina di isolamento integrata, fornisce al bus la tensione necessaria ad alimentare una linea di dispositivi KNX. La connessione al bus avviene tramite connettore KNX. Tensione di rete: AC 180 - 264 V, 50-60 Hz; Tensione di uscita: 30 V DC (SELV); Corrente di uscita: max. 640 mA. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 54mm/3 moduli DIN. Grado di protezione: IP20. PRODUTTORE: EELECTRON Art. PS00D03KNX |  |
| pz | 1 | PS00E03KNX | Alimentatore KNX 640mA - AC 100 ‐ 240 V, 50‐60 Hz Alimentatore KNX 640mA da barra DIN, con bobina di isolamento integrata, fornisce al bus la tensione necessaria ad alimentare una linea di dispositivi KNX. La connessione al bus avviene tramite connettore KNX. Tensione di rete: AC 100 - 240 V, 50-60 Hz; Tensione di uscita: 30 V DC (SELV); Corrente di uscita: max. 640 mA. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 74mm/4 moduli DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. PS00E03KNX |  |
| pz | 1 | LC00B01KNX | Accoppiatore di linea / Ripetitore di linea Dispositivo KNX da barra DIN (1 modulo) con funzione di ripetitore per connettere 2 linee bus oppure come accoppiatore di linea per connettere una linea ad una linea dorsale, per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree. Il pulsante frontale del dispositivo permette di modificare temporaneamente le tabelle di filtro semplificando le fasi di installazione. I LED frontali indicano le condizioni di operatività sul bus. Connessione tra la linea primaria e secondaria è garantita dal morsetto di collegamento bus. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 18mm/1 modulo DIN. Grado di protezione IP20 PRODUTTORE: EELECTRON Art. LC00B01KNX |  |
| pz | 1 | PS00D04KNX | Alimentatore KNX 1280mA - AC 100 ‐ 240 V, 50‐60 Hz Alimentatore KNX 1280mA da barra DIN, con bobina di isolamento integrata, fornisce al bus la tensione necessaria ad alimentare una linea di dispositivi KNX. La connessione al bus avviene tramite connettore KNX. Tensione di rete: AC 180 - 240 V, 50-60 Hz; Tensione di uscita: 30 V DC (SELV); Corrente di uscita: max. 1280 mA. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 74mm/4 moduli DIN. Grado di protezione IP20 PRODUTTORE: EELECTRON Art. PS00D04KNX |  |
|  |  | CAVI |  |  |
| m | 100 | CV00A02KNX | Cavo bus KNX 2 x 2 x 0,8 mm - 100m Cavo bus KNX, composto da due coppie ritorte di conduttori (rosso-nero e bianco-giallo), sezione del conduttore = 0,8 mm. Diametro cavo (guaina compresa): 6,1 mm. Matassa da 100 m. Il prezzo non comprende la posa. PRODUTTORE: EELECTRON Art. CV00A02KNX |  |
| m | 100 | CV00A01KNX | Cavo bus 1 x 2 x 0,8 mm - 100m Cavo bus KNX, composto da una coppia ritorta di conduttori, rosso-nero, sezione del conduttore = 0,8 mm. Diametro cavo (guaina compresa): 6,1 mm. Matassa da 100 m. Il prezzo non comprende la posa. PRODUTTORE: EELECTRON Art. CV00A01KNX |  |
|  |  | ACCESSORI |  |  |
| pz |  | LD00AxxACC | Lampade LED Confezione da 20 o 60 pezzi, luce blue o bianca, 3V cablati con cavo rosso/nero. |  |
| pz | 100 | WG00A02ACC | Connettore KNX WAGO (rosso/nero) Morsetto per il collegamento di massimo 4 coppie di conduttori (anima rigida) a un dispositivo KNX, utilizzabile anche come morsetto di derivazione. Composto di due parti collegate, rosso (“+”) e grigio scuro (“-”), ciascuna con 4 morsetti a innesto. Per conduttori con diametro compreso tra 0,6 e 0,8 mm. PRODUTTORE: EELECTRON Art. WG00A02ACC (confezione con 100 pezzi) |  |
|  |  | INTERFACCE |  |  |
| pz | 1 | IN00A03USB | Interfaccia USB - KNX Dispositivo KNX che permette il collegamento tra un pc, per la programmazione e/o diagnostica, con interfaccia USB1.1 o USB2 alla linea bus KNX. Per l'installazione su guide DIN EN 50022. Dimensioni: 1 modulo DIN = circa 18 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IN00A03USB |  |
| pz | 1 | IN00S01IPI | Interfaccia KNX – IP SECURE Dispositivo KNX da barra DIN che funge da interfaccia KNX - IP per la comunicazione tra linea LAN (IP) e il bus KNX. L'indirizzo IP può essere assegnato dinamicamente mediante un server DHCP o mediante una configurazione manuale (parametro ETS). Morsetto di collegamento al bus integrato. Dimensione: 1 modulo DIN = circa 18 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IN00S01IPI |  |
| pz | 1 | IN00S01RIP | Interfaccia KNX - IP ROUTER SECURE Dispositivo KNX per installazione su barra DIN che funge da interfaccia KNX - IP, per consentire l'inoltro di telegrammi tra linea LAN (IP) e il bus KNX. L'indirizzo IP può essere assegnato dinamicamente mediante un server DHCP o mediante una configurazione manuale (parametro ETS). Il dispositivo può essere utilizzato in alternativa all'interfaccia USB-KNX per la programmazione. Connessione al bus via connettore KNX, alla LAN via presa RJ-45. Dimensione: 1 modulo DIN = circa 18 mm. ll prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IN00S01RIP |  |
|  |  | GATEWAY |  |  |
| pcs | 1 | IC00B01DMX | KNX -DMX 512 GATEWAY Il Gateway KNX-DMX è un interfaccia tra il bus KNX ed il bus DMX. Il gateway permette la comunicazione tra gli elementi di un sistema di building automation e dispositivi di illuminazione scenografica. Il gateway è unidirezionale, riceve telegrammi dal bus KNX e li trasmette sul bus DMX 512. Il gateway contiene 8 posizioni di sequenza regolabili all’interno dell’intera gamma canali. E’ possibile salvare e recuperare singole scene con tutti 512 canali utilizzando gli indirizzi di gruppo knx. Questa funzione permette di collegare tutti i canali contemporaneamente ad un unico oggetto senza causare alcun annullamento del carico sul bus knx. Montaggio: barra DIN 110mm/6 moduli DIN. Alimentazione 9-30VCC, 100mA PRODUTTORE: EELECTRON Art. IC00B01DMX |  |
| pcs | 1 | IC00P01DAL | KNX-DALI GATEWAY Dispositivo KNX che permette l'interfacciamento tra un impianto KNX e un sistema di illuminazione digitale DALI. Il prodotto ha un canale di uscita DALI e consente la commutazione e il dimming di un massimo di 64 ballast elettronici DALI. Sono disponibili 6 differenti metodi di indirizzamento che permettono l’invio di comandi di gruppo o individuale tramite telegrammi KNX. Disponibili fino a 32 gruppi DALI indipendenti per l'indirizzamento di gruppo o 64 indirizzi individuali. Il dispositivo è alimentato completamente tramite tensione di rete e genera la tensione necessaria alla rete DALI (tip. DC 16 V). Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 72mm/4 moduli DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. IC00P01DAL |  |
| pcs | 1 | IC00P02DAL | KNX-DALI GATEWAY - BIANCO DINAMICO (Tunable White) Dispositivo KNX che permette l'interfacciamento tra un impianto KNX e un sistema di illuminazione digitale DALI. Caratteristica di questo dispositivo è la gestione del BIANCO DINAMICO (Tunable White) disponibile su ballast DALI Type 8. Il prodotto ha un canale di uscita DALI e consente la commutazione e il dimming di un massimo di 64 ballast elettronici DALI. Sono disponibili 6 differenti metodi di indirizzamento che permettono l’invio di comandi di gruppo o individuale tramite telegrammi KNX. Disponibili fino a 32 gruppi DALI indipendenti per l'indirizzamento di gruppo o 64 indirizzi individuali. E’ possibile il controllo broadcast di tutti i ballast DALI collegati. Il dispositivo è alimentato completamente tramite tensione di rete e genera la tensione necessaria alla rete DALI (tip. DC 16 V). Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 72mm/4 moduli DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. IC00P02DAL |  |
| pcs | 1 | IC02D01DAL | KNX-DALI GATEWAY - BIANCO DINAMICO (Tunable White) – 2 canali Il Gateway DALI IC02D01DAL consente il controllo di alimentatori elettronici (ECG) con interfaccia DALI (secondo EN 62386) tramite il bus KNX. Il gateway IC02D01DAL è dotato di due canali DALI separati indipendenti l’uno dall’altro. Può controllare 64 ECG singolarmente o in gruppi DALI (fino a un massimo di 16) per ciascun ciascun canale (uscita). Quindi fino ad un massimo di 128 ballast DALI. Il dispositivo consente il controllo di lampade con ballast DT8 (Tunable White, RGBW). Il dispositivo trasforma i comandi di commutazione e di dimmerazione dal sistema KNX in segnali DALI e le informazioni di stato dal bus DALI in telegrammi KNX. Larghezza 72mm/4 moduli DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. IC02D01DAL |  |
|  |  | INTERFACCE PULSANTI E ACCESSORI |  |  |
| pz | 1 | IO22D01KNX | INTERFACCIA PULSANTI KNX da incasso 2 IN / 2 led OUT Dispositivo KNX ("ragnetto" da incasso per scatola 502, 503, ..) per installazione ad incasso, dedicato all’interfacciamento di contatti puliti tramite i 2 canali di ingresso (ad esempio sensori, pulsanti tradizionali, ecc.) e con due canali di uscita a bassa tensione per il pilotaggio di lampade spia di segnalazione a LED (ad esempio per la visualizzazione di stati in pannelli sinottici adibiti al monitoraggio d’impianto). Disponibili 8 blocchi di funzioni logiche liberamente configurabili da ETS. Gli ingressi possono essere configurati per le più comuni applicazioni di comando di attuatori, dimmer, moduli tapparelle e memorizzazione rilancio scenari, con configurazione dell’apparecchio, indirizzo fisico, parametri e oggetti di comunicazione che avviene mediante il software ETS. Dimensioni: 34x34x11 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO22D01KNX |  |
| pz | 1 | IO44D01KNX | INTERFACCIA PULSANTI KNX da incasso 4 IN / 4 led OUT Dispositivo KNX ("ragnetto" da incasso per scatola 502, 503, ..) per installazione ad incasso, dedicato all’interfacciamento di contatti puliti tramite i 4 canali di ingresso (ad esempio sensori, pulsanti tradizionali, ecc.) e con 4 canali di uscita a bassa tensione per il pilotaggio di lampade spia di segnalazione a LED (ad esempio per la visualizzazione di stati in pannelli sinottici adibiti al monitoraggio d’impianto). Disponibili 8 blocchi di funzioni logiche liberamente configurabili da ETS. Gli ingressi possono essere configurati per le più comuni applicazioni di comando di attuatori, dimmer, moduli tapparelle e memorizzazione rilancio scenari, con configurazione dell’apparecchio, indirizzo fisico, parametri e oggetti di comunicazione che avviene mediante il software ETS. Dimensioni: 34x34x11 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO44D01KNX |  |
| pz | 1 | IO62D01KNX | INTERFACCIA PULSANTI KNX da incasso 6 IN / 2 led OUT module Dispositivo KNX ("ragnetto" da incasso per scatola 502, 503, ..) per installazione ad incasso, dedicato all’interfacciamento di contatti puliti tramite i 6 canali di ingresso (ad esempio sensori, pulsanti tradizionali, ecc.) e con 2 canali di uscita a bassa tensione per il pilotaggio di lampade spia di segnalazione a LED (ad esempio per la visualizzazione di stati in pannelli sinottici adibiti al monitoraggio d’impianto). Disponibili 6 blocchi di funzioni logiche liberamente configurabili da ETS. Gli ingressi possono essere configurati per le più comuni applicazioni di comando di attuatori, dimmer, moduli tapparelle e memorizzazione rilancio scenari, con configurazione dell’apparecchio, indirizzo fisico, parametri e oggetti di comunicazione che avviene mediante il software ETS. Dimensioni: 34x34x11 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO62D01KNX |  |
| pz | 1 | AD84C01KNX | Interfaccia Analogico/Digitale KNX - da incasso - 8 IN / 4 led OUT Dispositivo KNX da incasso con 4 ingressi digitali, 4 ingressi analogici e 4 uscite in bassa tensione per il pilotaggio di lampade spia di segnalazione a LED ad esempio per la visualizzazione di stati in pannelli sinottici adibiti al monitoraggio d’impianto. Gli ingressi digitali sono dedicati all’interfacciamento di contatti puliti ad esempio per sensori, pulsanti tradizionali, ecc.. . I quattro ingressi analogici collegati a sonda di temperatura dedicata (cod. TS01A01ACC, TS01D01ACC), permettono la gestione di 4 zone di termoregolazione o di sola rilevazione temperatura. Altrimenti possono essere configurati come ulteriori ingressi digitali. Gli ingressi possono essere configurati per le più comuni applicazioni di comando di attuatori, dimmer, moduli tapparelle e memorizzazione rilancio scenari. Disponibili 5 blocchi di funzioni logiche liberamente configurabili da ETS Dimensioni: 43x36x24 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. AD84C01KNX |  |
| pz | 4 | TS01A04ACC | Sonda di temperatura KNX - per uso interno Sonda di temperatura per uso interno. Da utilizzare con il dispositivo cod. AD84C01KNX. Posa e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. TS01A04ACC |  |
| pz | 4 | TS01B04ACC | Sonda di temperatura KNX - per uso esterno Sonda di temperatura per uso esterno. Da utilizzare con il dispositivo cod. AD84C01KNX. Posa e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. TS01B04ACC |  |
| pz | 1 | IR00A01ACC | Ricevitore infrarossi per IO32D01KNX Ricevitore infrarossi da abbinare al dispositivo KNX IO32D01KNX per realizzare attuazioni tramite telecomando (cod. RC80A01IRC). Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. IR00A01ACC |  |
| pz | 1 | RC80A01IRC | Telecomando a infrarossi Telecomando IRC in grado di inviare comandi ai dispositivi di attuazione dotati di ricevitore infrarossi cod. IR00A01ACC . Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. RC80A01IRC |  |
|  |  | ATTUATORI INPUT - OUTPUT |  |  |
| pz | 1 | IO32D01KNX | Attuatore KNX da Incasso 3 IN - 2 OUT Attuatore KNX da incasso 3 IN (2 digitali / 1 analogico) e 2 OUT. I 2 ingressi digitali possono essere connessi a contatti puliti e interfacciare sensori e pulsanti tradizionali, configurabili per l’invio sul bus di comandi on/off, per dimmer o tapparelle, scenari e invio di sequenze di 3 telegrammi; 1 ingresso analogico può gestire una sonda di temperatura (con soglia on/off) oppure un termostato per il controllo di apparecchiature di riscaldamento / condizionamento, valvole , ventilconvettori a 2 / 4 tubi, o in alternativa al sensore di temperatura, può gestire un ricevitore infrarosso (IRX) allo scopo di inviare sul bus fino a 8 canali provenienti da un telecomando a infrarossi (IRC) (i comandi possono essere on/off, per dimmer o tapparelle, scenari e invio di sequenze di 2 telegrammi). Le 2 uscite (max 10A - 230 Vac) possono gestire funzioni di on/off con temporizzazione all’accensione o allo spegnimento, accensione temporizzata, scenari, funzione blocco o funzione logica. Dimensioni: 52x28 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO32D01KNX |  |
| pz | 1 | IO04F01KNX IO04F01KNX-SD (serie F) | Attuatore UNIVERSALE KNX 4 IN - 4 OUT - PLUS Dispositivo EIB/KNX con 4 ingressi per contatti puliti (privi di potenziale) e 4 uscite relè 16A - 230V AC. Gli ingressi sono dedicati all’interfacciamento di sensori, pulsanti tradizionali o essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC ) e possono essere usati per comandi on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane, richiamo scenari, comandi passo-passo. I 4 ingressi si possono configurare come analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura e gestire un semplice controllo On-Off (ad es. termo-arredo). E’ possibile abilitare 4 moduli termostati completi; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc .. Sono implementate funzioni di logica e scenari sulle uscite fisiche. Le uscite possono essere configurate come segue: - 4 uscite per controllo luci/carichi - 4 canali per controllo carichi PWM - 2 canali per controllo tapparelle/veneziane - 2 canali per controllo valvole a 3 vie - 1 attuatore fancoil a 2 tubi In dispositivo include pulsanti manuali per la commutazione dei relè locali e LED per l'indicazione dello stato di funzionamento. La versione IO04F01KNX-SD include un lettore di MicroSD card per salvare la configurazione ETS e ripristinarla velocemente su un nuovo dispositivo identico. Installazionesu guida DIn.. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO04F01KNX / IO04F01KNX – SD |  |
| pz | 1 | IO08F01KNX IO08F01KNX-SD (serie F) | Attuatore UNIVERSALE KNX 8 IN / 8 OUT - PLUS Dispositivo EIB/KNX con 8 ingressi per contatti puliti (privi di potenziale) e 8 uscite relè 16A - 230V AC. Gli ingressi sono dedicati all’interfacciamento di sensori, pulsanti tradizionali o essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) e possono essere usati per comandi on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane, richiamo scenari, comandi passo-passo. Fino a 4 ingressi (degli 8 disponibili) si possono configurare come analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura e gestire un semplice controllo On-Off (ad es. termo-arredo). E’ possibile abilitare 4 moduli termostati completi; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc .. Sono implementate funzioni di logica e scenari sulle uscite fisiche. Le uscite possono essere configurate come segue: - 8 uscite per controllo luci/carichi - 8 canali per controllo carichi PWM - 4 canali per controllo tapparelle/veneziane - 4 canali per controllo valvole a 3 vie - 2 attuatori fancoil a 2 tubi E' possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fancoil a 4 tubi/3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 8) per funzioni speciali con interblocco logico. In dispositivo include pulsanti manuali per la commutazione dei relè locali e LED per l'indicazione dello stato di funzionamento. La versione IO08F01KNX-SD include un lettore di MicroSD card per salvare la configurazione ETS e ripristinarla velocemente su un nuovo dispositivo identico. Installazione su guida DIn.. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO08F01KNX / IO08F01KNX – SD |  |
| pz | 1 | IO12F01KNX IO12F01KNX-SD (serie F) | Attuatore UNIVERSALE KNX 12 IN / 12 OUT - PLUS l dispositivo IO12F01KNX integra 12 uscite a relè da 16A-230V AC configurabili come: - 12 uscite per controllo luci/carichi - 12 canali per controllo carichi PWM - 6 canali per controllo tapparelle/veneziane - 6 canali per controllo valvole a 3 vie - 3 attuatori fancoil a 2 tubi È inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi / 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 6) per funzionispeciali con interblocco logico. Il dispositivo prevede inoltre 12 ingressi che possono essere connessi a pulsanti, interruttori, o essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passopasso, etc. 4 ingressi (sui 12 disponibili) sono configurabili come analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura. È inoltre possibile abilitare 3 moduli termostato completi abbinati agli ingressi 1, 2 e 7. L’ingresso 2 è abilitabile come termostato qualora non siano utilizzati gli ingressi 3÷6; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento. La versione IO12F01KNX-SD include un lettore di microSD card con cui è possibile salvare la programmazione del dispositivo e ripristinarla su un dispositivo identico evitando la programmazione in campo o permettendo un ripristino rapido in caso di guasto. Installazione su guida DIn.. Larghezza 110mm/6M DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. IO12F01KNX / IO12F01KNX – SD |  |
| pz | 1 | IO16F01KNX IO16F01KNX-SD (serie F) | Attuatore KNX 16 IN - 16 OUT - PLUS Dispositivo EIB/KNX con 16 ingressi per contatti puliti (privi di potenziale) e 16 uscite relè 16A - 230V AC. Gli ingressi sono dedicati all’interfacciamento di sensori, pulsanti tradizionali, ecc.. e hanno integrate funzioni di comando on/off, dimmer, tapparelle e richiamo scenari, sono inoltre implementate funzioni di logica e scenari sulle uscite fisiche. Fino a 4 ingressi si possono configurare come analogici per la connessione di sonde di temperatura con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura e gestire un semplice controllo On-Off (ad es. termo-arredo). Le uscite possono essere configurate come segue: - 16 uscite per controllo luci/carichi - 16 canali per controllo carichi PWM - 8 canali per controllo tapparelle/veneziane - 8 canali per controllo valvole a 3 vie - 4 attuatori fancoil a 2 tubi - 2 attuatori fancoil a 4 tubi E' possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fancoil a 4 tubi/3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 8) per funzioni speciali con interblocco logico. In dispositivo include pulsanti manuali per la commutazione dei relè locali e LED per l'indicazione dello stato di funzionamento. La versione IO16F01KNX-SD include un lettore di MicroSD card per salvare la configurazione ETS e ripristinarla velocemente su un nuovo dispositivo identico. nstallazionesu guida DIn.. Larghezza 144mm/8M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. IO16F01KNX / ART. IO16F01KNX - SD |  |
|  |  | ATTUATORI solo OUTPUT |  |  |
| pz | 1 | BO04K01KNX (serie K) | Attuatore KNX 4 OUT per CARICHI o TAPPARELLE / VENEZIANE Il dispositivo BO04K01KNX è un attuatore con uscite relè da 16A - 230V AC per il comando di carichi o tapparelle e veneziane. Il dispositivo BO04K01KNX prevede 4 uscite relè. Le uscite possono essere configurate in modalità diverse: • Ogni singola uscita configurato in modo indipendente per controllo di luci o carichi generici per un totale di 4uscite • Uscite configurate a coppie per gestione di tapparelle, veneziane, etc. (dotate di fine corsa meccanico) per un totale di 2 canali Sono inoltre disponibili 8 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX. Il prodotto si intende dedicato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO04K01KNX |  |
| pz | 1 | BO08K01KNX (serie K) | Attuatore KNX 8 OUT per CARICHI o TAPPARELLE / VENEZIANE Il dispositivo BO08K01KNX è un attuatore con uscite relè da 16A - 230V AC per il comando di carichi o tapparelle e veneziane. Il dispositivo BO08K01KNX prevede 8 uscite relè. Le uscite possono essere configurate in modalità diverse: • Ogni singola uscita configurato in modo indipendente per controllo di luci o carichi generici per un totale di 8 uscite • Uscite configurate a coppie per gestione di tapparelle, veneziane, etc. (dotate di fine corsa meccanico) per un totale di 4 canali Sono inoltre disponibili 8 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX. Il prodotto si intende dedicato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici. Larghezza 108mm/6M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO08K01KNX |  |
| pz | 1 | BO12K01KNX (serie K) | Attuatore KNX 12 OUT per CARICHI o TAPPARELLE / VENEZIANE Il dispositivo BO12K01KNX è un attuatore con uscite relè da 16A - 230V AC per il comando di carichi o tapparelle e veneziane. Il dispositivo BO12K01KNX prevede 12 uscite relè. Le uscite possono essere configurate in modalità diverse: • Ogni singola uscita configurato in modo indipendente per controllo di luci o carichi generici per un totale di 12 uscite • Uscite configurate a coppie per gestione di tapparelle, veneziane, etc. (dotate di fine corsa meccanico) per un totale di 6 canali Sono inoltre disponibili 8 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX. Il prodotto si intende dedicato all’installazione su barra DIN in quadri Elettrici. Larghezza 144mm/8M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO12K01KNX |  |
| pz | 1 | BO04F01KNX BO04F01KNX – SD (serie F) | Modulo KNX attuatore universale 4 OUT - PLUS Modulo attuatore KNX fornito di 4 uscite relè da 16A per il comando di carichi. Le uscite a bordo possono essere configurate in modalità diverse per le seguenti funzioni: controllo carichi (n.4), gestione tapparelle/veneziane (n.2), controllo ON/OFF o continuo per elettrovalvole (n.4), gestione di driver servomotori con comando a 3 punti (n.2). La configurazione dell’apparecchio, indirizzo fisico, parametri e oggetti di comunicazione, avviene mediante il software ETS. Alimentazione dal bus KNX 21..30 V DC SELV. Caratteristiche uscite relè: Carichi resistivi: max 16A; lampade incandescenti: max 10A; motori e motoriduttori : max 10A; lampade fluorescenti con trasformatore elettronico: max 6A; lampade fluorescenti max 140μF max 3A (700W). Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO04F01KNX / BO04F01KNX-SD |  |
| pz | 1 | BO08F01KNX BO08F01KNX – SD (serie F) | Modulo KNX attuatore universale 8 OUT - PLUS Modulo attuatore KNX fornito di 8 uscite relè da 16A per il comando di carichi. Le uscite a bordo possono essere configurate in modalità diverse per le seguenti funzioni: controllo carichi (n.8), gestione tapparelle/veneziane (n.4), controllo ON/OFF o continuo per elettrovalvole (n.8), gestione di driver servomotori con comando a 3 punti (n. 4), controllo di 1 fancoil (1/2 valvole a 3 velocità). La configurazione dell’apparecchio, indirizzo fisico, parametri e oggetti di comunicazione, avviene mediante il software ETS. Alimentazione dal bus KNX 21..30 V DC SELV. Caratteristiche uscite a relè: carichi resistivi: max 16A; lampade incandescenti: max 10A; motori e motoriduttori : max 10; lampade fluorescenti con trasformatore elettronico: max 6A; lampade fluorescenti (max140 μF): max 3A (700W). Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. Larghezza 144mm/8M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO08F01KNX / BO08F01KNX |  |
| pz | 1 | BO12F01KNX BO12F01KNX - SD | Modulo KNX attuatore universale 12 OUT - PLUS l dispositivo BO12F01KNX integra 12 uscite a relè da 16A-230V AC configurabili come: - 12 uscite per controllo luci/carichi - 12 canali per controllo carichi PWM - 6 canali per controllo tapparelle/veneziane - 6 canali per controllo valvole a 3 vie - 3 attuatori fancoil a 2 tubi È inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi / 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 6) per funzioni speciali con interblocco logico. La versione IO12F01KNX-SD include un lettore di microSD card con cui è possibile salvare la programmazione del dispositivo e ripristinarla su un dispositivo identico evitando la programmazione in campo o permettendo un ripristino rapido in caso di guasto. Larghezza 108mm/6M DIN |  |
| pz | 1 | BO16F01KNX BO16F01KNX - SD | Modulo KNX attuatore universale 16 OUT - PLUS Attuatore KNX da barra DIN (8 moduli DIN) con 16 relè 16A - 230V AC. Le uscite possono essere configurate come segue: - 16 uscite per controllo luci/carichi - 16 canali per controllo carichi PWM - 8 canali per controllo tapparelle/veneziane - 8 canali per controllo valvole a 3 vie - 4 attuatori fancoil a 2 tubi - 2 attuatori fancoil a 4 tubi Il dispositivo include comandi manuali per la commutazione dei relè locali e LED per l'indicazione del funzionamento. La versione BO16F01KNX-SD include un lettore di MicroSD card per salvare la configurazione ETS e ripristinarla velocemente su un nuovo dispositivo identico. Larghezza 144mm/8M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO16F01KNX / ART. BO16F01KNX - SD |  |
| pz | 1 | BO24F01KNX BO24F01KNX - SD | Modulo KNX attuatore universale 24 OUT - PLUS l dispositivo BO24F01KNX integra 24 uscite a relè da 16A-230V AC configurabili come: - 24 uscite per controllo luci/carichi - 24 canali per controllo carichi PWM - 12 canali per controllo tapparelle/veneziane - 12 canali per controllo valvole a 3 vie - 6 attuatori fancoil a 2 tubi È inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi / 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 6) per funzionispeciali con interblocco logico.La versione IO12F01KNX-SD include un lettore di microSD card con cui è possibile salvare la programmazione del dispositivo e ripristinarla su un dispositivo identico evitando la programmazione in campo o permettendo un ripristino rapido in caso di guasto. Larghezza 216mm/12M DIN PRODUTTORE: EELECTRON – ART. BO24F01KNX / ART. BO24F01KNX - SD |  |
|  |  | ATTUATORI TRIAC |  |  |
| pz | 1 | HA04A01KNX | Heating Actuator - Modulo per valvole elettrotermiche 4 IN – 4 OUT Modulo per il controllo di valvole elettrotermiche. Il dispositivo ha 4 OUT triac a 24…230VAC e 4 IN per contatti puliti (liberi da potenziale). Le uscite possono essere configurate come: - 4 OUT per controllo valvole in ON/OFF o PWM - 2 OUT per controllo valvole a 3 vie La portata massima per ogni singola uscita è di 500mA Gli ingressi possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc . Gli ingressi da 1 a 4 possono essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led Eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) oppure sono configurabili come ingressi analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde Eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura o per gestire 4 moduli termostato completi. Ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Sono inoltre disponibili 7 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici, condizionali infine usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. HA04A01KNX |  |
| pz | 1 | HA08A01KNX | Heating Actuator - Modulo per valvole elettrotermiche 8 IN – 8 OUT Modulo KNX per il controllo di valvole elettrotermiche. Il dispositivo ha 4 OUT triac a 24…230VAC e 4 IN per contatti puliti (liberi da potenziale). Le uscite possono essere configurate come: - 8 OUT per controllo valvole in ON/OFF o PWM - 4 OUT per controllo valvole a 3 vie La portata massima per ogni singola uscita è di 500mA Gli ingressi possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc . Gli ingressi da 1 a 4 possono essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led Eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) oppure sono configurabili come ingressi analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde Eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura o per gestire 4 moduli termostato completi. Ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Sono inoltre disponibili 7 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici, condizionali infine usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. HA08A01KNX |  |
| pz | 1 | HA88A01KNX | Modulo attuatore Valvole carichi 8IN 4+4OUT Il dispositivo HA88B01KNX è un attuatore EIB/KNX da guida DIN con 4 uscite relè da 16 A-230 V e 4 uscite Triac a 24...230 Vac. Il dispositivo include inoltre 8 ingressi per contatti puliti (liberi da potenziale). Le uscite possono essere configurate come: • 4 uscite per il controllo luci/ carichi • 8 (4) canali per controllo valvole in ON/OFF o PWM • 4 (2) canali per controllo valvole a 3 vie • 1 fan coil 2 tubi 3 velocità • 1 fan coil 4 tubi 3 velocità. Gli ingressi possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, ecc. Gli ingressi da 1 a 4 possono essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) oppure sono configurabili come ingressi analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS01A01ACC / TS01B01ACC / TS01D01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura o per gestire 4 moduli termostato completi. Ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Ulteriori 4 moduli termostato sono disponibili nel dispositivo per un totale di 8. Sono inoltre disponibili 4 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici, condizionali infine usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX e si intende destinato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT. Larghezza 72mm/4M DIN PRODUTTORE: EELECTRON Art. HA88B01KNX |  |
|  |  | ATTUATORI DIMMER |  |  |
| pz | 1 | DM04D01KNX | DIMMER KNX 4 canali 1-10V Dispositivo che permette la variazione di circuiti di illuminazione tramite un collegamento 1-10V, per lampade a led, ballast elettronici e dotati di ingresso di comando 1-10V. Per installazione su barra DIN (4 moduli), collegamento al bus tramite morsetto WAGO KNX, alimentazione dal bus KNX 21..30 Vcc SELV. N. 4 uscite con le seguenti caratteristiche di potenza: Lampade a incandescenza 230V potenza max. 2300W; lampade alogene 2300W; lampade alogene con trasformatore ferromagnetico 1500VA; lampade alogene con trasformatore elettronico 1500W; ballast elettronici 1000W. Specifiche uscite 1-10V: 50mA max. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON Art. DM04D01KNX |  |
| pz | 1 | DM04A02KNX | DIMMER KNX 4 canali x 300W Modulo dimmer KNX di potenza cod. DM02A02KNX con 4 canali max 300W ciascuno. Con identificazione automatica del tipo di carico e parametri impostabili per ottimizzare il controllo di diversi tipi di lampade come LED, a incandescenza o alogene, dimmerabili CFL, lampade a bassa tensione con trasformatore elettronico o ferromagnetico. Il controllo del carico è possibile sia in leading che in trailing edge. Potenza dissipata: max 6,8W (1,7W per canale). Montaggio su barra DIN: 8 moduli. Dimensioni: 90x142x62 mm. PRODUTTORE: EELECTRON Art. DM04A02KNX |  |
| pz | 1 | DM02A02KNX | DIMMER KNX 2 canali x 300W Modulo dimmer KNX di potenza cod. DM02A02KNX con 2 canali max 300W ciascuno. Con identificazione automatica del tipo di carico e parametri impostabili per ottimizzare il controllo di diversi tipi di lampade come LED, a incandescenza o alogene, dimmerabili CFL, lampade a bassa tensione con trasformatore elettronico o ferromagnetico. Il controllo del carico è possibile sia in leading che in trailing edge. Potenza dissipata: 3,5W. Montaggio su barra DIN: 4 moduli. Dimensioni: 90x72x58 mm. PRODUTTORE: EELECTRON Art. DM02A02KNX |  |
| pz | 1 | DL04A01KNX | DIMMER LED KNX CV 4 canali - RGB\White Attuatore dimmer KNX per led alimentati in tensione continua con controllo in tensione costante (CV). il dispositivo permette di pilotare 4 canali indipendenti oppure 1 canale RGB ed 1 canale indipendente oppure 1 canale RGBW. Il dispositivo necessita di alimentazione ausiliaria da 12 a 48V DC. La corrente massima per ciascun canale è 4A. L'abbinamento di due canali adiacenti (ad es. 1+2 oppure 3+4) permette di gestire carichi fino a 8A. Il dispositivo include un rele da 16A che permette lo spegnimentoo totale dell'alimentatore esterno quando tutti i carichi sono spenti (ad esempio di notte). Le funzioni disponibili includono: blocco, logica, scenari, sequenze di colori. Morsetto (rosso/nero) di connessione al bus integrato. Installazione su barra DIN: 4 moduli. Dimensioni: 90x71x62 mm. PRODUTTORE: EELECTRON Art. DL04A01KNX |  |
| pz | 1 | DM01D01KNX | Dimmer universale 1 canale 700W “Master” Dispositivo dimmer KNX di potenza ad un canale per montaggio su guida DIN (4 moduli) “Master” dedicato alla gestione dell’illuminazione variabile per carichi costituiti da lampade a incandescenza o alogene a 230V, trasformatori ferromagnetici o elettronici con avvolgimento secondario chiusi su carichi resistivi quali lampade alogene a 12/24V e lampade LED dimmerabili e/o a risparmio energetico 230V max 160W, che permette di controllare 1 canale indipendente con un massimo di 700 W, o in alternativa, con l’aggiunta di massimo 2 DM01D01ACC, fino a 3 canali 700W ciascuno indipendenti. Alimentazione dal bus KNX e da alimentazione di rete 230 V 50/60 Hz. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. DM01D01KNX |  |
| pz | 1 | DM01D01ACC | Dimmer universale 1 canale 700W “Slave” Dispositivo KNX per montaggio su guida DIN (4 moduli) “Slave” dedicato alla gestione dell’illuminazione variabile per carichi costituiti da lampade a incandescenza o alogene a 230V, trasformatori ferromagnetici o elettronici con avvolgimento secondario chiusi su carichi resistivi quali lampade alogene a 12/24V e lampade LED dimmerabili e/o a risparmio energetico 230V max 160W. Dispositivo che permette di controllare 1 canale indipendente con un massimo di 700 W, da utilizzare in abbinamento al dimmer DM01D01KNX. Alimentazione dal bus KNX e da alimentazione di rete 230 V 50/60 Hz. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. DM01D01ACC |  |
|  |  | ATTUATORE FANCOIL |  |  |
| pz | 1 | TC17B01KNX | FANCOIL CONTROLLER 0-10V Unità di controllo KNX in grado di gestire sistemi fancoil, riscaldamento a pavimento o carichi generici. A seconda della configurazione del dispositivo, l’unità di controllo fancoil è utilizzata per sistemi a 2 o 4 tubi, ventole fino a 3 velocità (relè o uscite analogiche 0-10V) sia per il riscaldamento che per il raffreddamento (in modo proporzionale o a valvola elettrotermica). La modalità di controllo è basata su un controllo a 2 step o su un controllore PI a tempo discreto con comparazione setpoint/valore attuale. Le valvole e le ventole possono essere regolate direttamente dai dispositivi. Quando l’unità di controllo fancoil è usata per il riscaldamento a pavimento, si possono controllare fino a 7 canali, in modalità PI a tempo discreto con comparazione setpoint/valore attuale. Il dispositivo è dotato di 5 uscite relè a 10A a 230Vac e 2 uscite 0-10V DC 10mA per ogni canale. Installazione su barra DIN: 4 moduli. PRODUTTORE: EELECTRON Art. TC17B01KNX |  |
| pz | 1 | TC57A01KNX | UNIVERSAL FANCOIL CONTROLLER – 3 OUTPUT 0-10V Il dispositivo TC57A01KNX è un attuatore EIB/KNX da guida DIN per il controllo di ventilconvettori. Il dispositivo dispone di 3 uscite 0-10 V e di 3 relè da 16 A. Due uscite 0-10 V sono dedicate alla gestione di valvole proporzionali, la gestione delle velocità può avvenire mediante la terza uscita 0-10 V oppure con i 3 relè a bordo. In caso i 3 relè non fossero utilizzati per le velocità possono attivare luci o altri carichi. È inoltre disponibile un ingresso per la lettura di segnali 0-10V o 4-20mA per interfacciare sonde esterne di temperatura, umidità, CO2 etc; anche la terza uscita 0-10 V può essere configurata in questa modalità, come ingresso. Sono inoltre disponibili 5 ingressi digitali per contatto pulito per la connessione di pulsanti, contatti finestra, allarmi; 2 ingressi possono essere collegati a sonde di temperatura NTC (cod. eelectron TS00A01ACC e TS00B01ACC). La logica interna al dispositivo può gestire un fan coil 2/4 tubi con un algoritmo PI interno a 2 stadi. Una sofisticata parametrizzazione ne consente l’utilizzo in sistemi moderni che richiedono una differenziazione del comportamento tra velocità e valvole (differenziali di regolazione indipendenti), ventilazione per evitare la stratificazione dell’aria, logiche di mantenimento efficiente del comfort e risparmio energetico. Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale, vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed è in grado di differenziare più comportamenti. Sono inoltre disponibili 10 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici, condizionali infine usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX e si intende destinato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT PRODUTTORE: EELECTRON – ART. TC57A01KNX |  |
|  |  | CONTATORI DI ENERGIA |  |  |
| pz | 1 | PM10E02IRE | CONTATORE ENERGIA MONOFASE DIGITALE CONNESSIONE DIRETTA 80 A – MID Contatore di Energia Monofase Connessione diretta 80A – MID – integra tutte le funzione di misura necessarie per monitorare un’installazione elettrica monofase: • Parametri della certificazione: 0.25-5 (80) A, Classe B, 230 VAC 50 Hz, -25 °C … +55 °C, 4 quadranti in 2 tariffe. • Classe B (norma EN-50470) – Energia attiva Classe 2 (norma IEC 62053-23) – Energia reattiva • Connessione diretta (fino a 80 A) • Display LCD e 3 tasti a pulsante (per visualizzare Energia, V, I, PF, F, P, Q e configurazione parametri) • LCD display con 8 digit. •Auto alimentato (dalla tensione di ingresso stesso) • 2 moduli DIN (36 mm) •2 tariffe controllate da un ingresso digitale 230 VAC • 2 uscite a impulsi a bassa tensione S0 standard certificato MID PRODUTTORE: EELECTRON – ART. PM10E02IRE |  |
| pz | 1 | PM30E01IRE | CONTATORE ENERGIA TRIFASE STATICO CONNESSIONE DIRETTA 80 A – MID Il dispositivo fornisce tutte le misure significative per la valutazione di una rete elettrica trifase: I, U, PF, F, THD% , potenze (trifase e per ogni fase) ed energie importate/esportate, attive/reattive. • Connessione diretta (80 A) •Campo di corrente 0.25-5(80) • 2 tariffe e sono dotati di comunicazione IR laterale • 2 uscite statiche S0 certificato MID Il dispositivo si intende per installazione su guida DIN. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. PM30E01IRE |  |
| pz | 1 | PM30E02IRE | # CONTATORE ENERGIA TRIFASE STATITICO CON TA ESTERNI MID – TA 1-5A – MID Il dispositivo PM30E02IRE fornisce tutte le misure significative per la valutazione di una rete elettrica trifase: I, U, PF, F, THD% , potenze (trifase e per ogni fase) ed energie importate/esportate, attive/reattive. • Campo di corrente 0.01-1 (6), due possibili correnti nominali secondarie: …/1 A o …/5 A • 2 tariffe e sono dotati di comunicazione IR laterale • 2 uscite statiche S0 certificato MID Il dispositivo si intende per installazione su guida DIN. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. PM30E02IRE |  |
| pz | 1 | PM00A00IRI | INTERFACCIA KNX PER CONTATORI DI ENERGIA L’interfaccia EIB-KNX consente di connettere i contatori di energia elettrica al bus EIB-KNX. L’interfaccia è alimentata dal bus stesso, e riceve i dati di misura dal contatore a cui viene affiancata tramite la porta ottica IR disponibile sul fianco del contatore. L’unica connessione elettrica richiesta è quella al cavo del bus. L’interfaccia è utilizzabile sia con contatori monofase che trifase. Montaggio su barra DIN, larghezza 1 modulo. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. P00A00IRI |  |
|  |  | SENSORI DI PRESENZA E LUMINOSITA' |  |  |
| pcs | 1 | PD02X01CON | SENSORE DI PRESENZA CONVENZIONALE - 2 canali – copertura diam 12m – IP54 Sensore PIR per installazione ad incasso a soffitto. Il carico è attivato automaticamente quando è rilevato il movimento e la luminosità ambiente è al di sotto del valore di lux impostato. Non rilevando alcun movimento e dopo aver atteso il tempo di ritardo pre-impostato, il carico sarà spento automaticamente. L’utilizzatore può pre-impostare i valori di luminosità e tempo di sorveglianza attraverso i potenziometri o il sistema IR per il controllo di accensioni e spegnimento automatici. Il dispositivo PD02X01CON può essere usato in molteplici scenari di automazione dell’edificio, in casa, ufficio, sale conferenza, aule scolastiche, Hotel, corridoio, aree parcheggio sotterranee etc. Dimensioni: 64x80x80 mm. Grado di protezione IP54. PRODUTTORE: EELECTRON Art. PD02X01CON |  |
| pcs | 1 | PD02X02CON | SENSORE DI PRESENZA CONVENZIONALE - 2 canali 230V AC – copertura diam 24m Sensore PIR di presenza e luminosità per installazione ad incasso a soffitto. Al canale 1 (LOAD 1) si possono connettere lampade 230V; il canale 2 è un contatto pulito utiule per interfacciare sistemi bus domotici e di automazione (KNX). Per il canale 2 la funzione LUX non è valida. Campo di rilevamento: ca diam 24m /360° se installato ad un’altezza di 2,5m. Grado di protezione IP20. PRODUTTORE: EELECTRON Art. PD02X02CON |  |
| pz | 1 | PD00E00KNX-x PD00E01KNX-x PD00E02KNX-x PD00E03KNX-x PD00E09KNX-x | SENSORE KNX di PRESENZA (BASIC) SENSORE KNX di PRESENZA e CONTROLLO LUMINOSITA’ (STANDARD) MULTI-SENSORE KNX di PRESENZA, CONTROLLO LUMINOSITA’ , CONTROLLO TEMPERATURA, CONTROLLO UMIDITA’, SENSORE SUONO ( MULTI) SPACE SENDORE KNX – PRESENZA, LUMINOSITÀ, TEMPERATURA, UMIDITÀ, SUONO, INDICE UTILIZZO E ATTIVITÀ SENSORE KNX di PRESENZA e CONTROLLO LUMINOSITA’ PER GRANDI ALTEZZE Gamma di sensori adatti per il montaggio ad incasso nel controsoffitto. Le versioni BASIC, STANDARD e MULTI sono idonee per l’installazione fino a 4 m, la versione GRANDI ALTEZZE fino a 17m di altezza. Le versioni Standard, Multi e Grandi Altezza includono un sensore di luminosità per il controllo della luminosità ambientale, la versione MULTI include anche i sensori di umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di SUONO che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al sensore infrarosso. Tutte le versioni prevedono un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi on/Off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc… Uno dei tre ingressi può essere configurato come analogico per la connessione di sonde di temperature NTC (cod. TS00A01ACC / cod. TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e eraffrescamento, valvole, fan coil a 2/4 tubi, etc… Il sensore di umidità (modello MULTI) gestisce la lettura dell’umidità relativa di un ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con diverse funzioni attivabili: presenza con o senza controllo luminosità e con rilevamento automatico o semi- automatico; luminosità costante indipendente o dipendente dalla presenza e con attivazione automatica o semi-automatica. Il sensore BASIC gestisce esclusivamente la rilevazione della presenza Sono disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali infine usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate Il dispositivo gestisce l’illuminazione ambientale sulla base della luminosità misurata; è possibile inoltre abilitare la logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa funzione permette di ricreare in un ambiente una comfort di illuminazione il più vicino possibile alla realtà. Grado di protezione: IP20 FM / classe II / CE. Dimensioni: (Ø) 81 mm ; 11 mm spessore che sporge dal controsoffitto. Connettore KNX integrato. Posa e la messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON Art. PD00E0xKNX |  |
| pz | 1 | PD00E20KNX | # SENSORE DI PRESENZA KNX AMPIO RAGGIO CON CONTROLLO LUMINOSITÀ Il dispositivo AMPIO RAGGIO KNX (PD00E20KNX) è un sensore di presenza e movimento a raggio esteso idoneo all’utilizzo in ambienti interni dove è richiesta una copertura a largo raggio. Prevede un connettore posteriore con 2 ingressi digitali che possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc. Il secondo ingresso può essere configurato come analogico per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde Eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. idoneo all’utilizzo in ambienti interni dove è richiesta una copertura a largo raggio. Il rilevamento della presenza, basata su sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con diverse funzioni attivabili: presenza con o senza controllo luminosità e con rilevamento automatico o semi-automatico; luminosità costante indipendente o dipendente dalla presenza e con attivazione automatica o semi-automatica. Il sensore PD00E20KNX utilizza 3 elementi di rilevamento distinti; mediante la parametrizzazione ETS è possibile assegnare comportamenti differenti ai diversi elementi. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale“ ed è possibile inoltre abilitare la logica denominata “Ritmo Circadiano”. PRODUTTORE: EELECTRON Art. PD00E20KNX |  |
| pz | 1 | PD00E21KNX | # SENSORE DI PRESENZA KNX PER CORRIDOIO CON CONTROLLO LUMINOSITÀ Il dispositivo KNX Corridor (PD00E21KNX) è un sensore di presenza e movimento a raggio esteso per corridoio idoneo all’utilizzo in ambienti interni dove è richiesta una copertura a largo raggio. Prevede un connettore posteriore con 2 ingressi digitali che possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc. Il secondo ingresso può essere configurato come analogico per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde Eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. idoneo all’utilizzo in ambienti interni dove è richiesta una copertura a largo raggio. Il rilevamento della presenza, basata su sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con diverse funzioni attivabili: presenza con o senza controllo luminosità e con rilevamento automatico o semi-automatico; luminosità costante indipendente o dipendente dalla presenza e con attivazione automatica o semi-automatica. Il sensore PD00E21KNX utilizza 2 elementi di rilevamento distinti; mediante la parametrizzazione ETS è possibile assegnare comportamenti differenti ai diversi elementi. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada. Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale“ ed è possibile inoltre abilitare la logica denominata “Ritmo Circadiano”. PRODUTTORE: EELECTRON Art. PD00E21KNX |  |
| pz | 1 | SM03E01ACC-X | # SENSORE PLUG IN VOC + ECO2 + TEMPERATURA Il codice SM03E02ACC identifica l’accessorio dei dispositivi codice: PD00E02KNX – Sensore di presenza KNX MULTI – controllo luminosità, temperatura, umidità, sensore suono. PD00E03KNX – Sensore di presenza KNX Space – controllo luminosità, temperatura, umidità, sensore suono, segnalazione di occupazione e utilizzo. PD00E20KNX – sensore di presenza ampio raggio con controllo luminosità. PD00E21KNX – sensore di presenza per corridoio con controllo luminosità. Questo accessorio include un sensore di temperatura (range da -5°C a +50°C) ed un sensore di CO2. |  |
| pz | 1 | SM03E02KNX-X | # SENSORE PLUG IN CO2 + TEMPERATURA Il codice SM03E01ACC identifica l’accessorio dei dispositivi codice: PD00E02KNX – Sensore di presenza KNX MULTI – controllo luminosità, temperatura, umidità, sensore suono. PD00E03KNX – Sensore di presenza KNX Space – controllo luminosità, temperatura, umidità, sensore suono, segnalazione di occupazione e utilizzo. PD00E20KNX – sensore di presenza ampio raggio con controllo luminosità. PD00E21KNX – sensore di presenza per corridoio con controllo luminosità. Questo accessorio include un sensore di temperatura (range da -5°C a +50°C) ed un sensore di CO2. |  |
|  |  | TOUCH PANEL KNX - 3,5" |  |  |
| pcs | 1 | VS00ExxKNX | EELECTA - KNX Touch Panel 3,5” - a colori Touch Panel resistivo 3,5 pollici a colori, completo di cornice, basato su sistema Linux® ma completamente configurabile tramite software ETS, per il controllo e la gestione di impianti KNX. Installabile su scatola rotonda, scatole 502 e 503. Il Touch Panel integra un termostato che effettua regolazioni della temperatura ambiente pilotando, attraverso opportuno attuatore, un elemento riscaldante o raffrescante sulla base dei valori di setpoint impostati e visualizzabili localmente. Il termostato è in grado di pilotare elementi tipo on/off oppure fancoil a 1/2/3 velocità. Integra logica di funzionamento per effettuare un controllo carichi con opportuno contatore di energia. Il dispositivo necessita di alimentazione supplementare 12Vdc, fornita dall’alimentatore KNX per Touch Panel Eelectron cod. PS00A11ACC (alimenta fino a 6 Touch Panel) o PS00A12ACC (fino a 12 Touch Panel). Dimensioni: 112 x 110 x 48 mm. Posa e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON Art. VS00ExxKNX |  |
| pcs | 1 | VS00xxxKNX | GLASSPAD - KNX Touch Panel 3,5” – a colori Touch Panel resistivo 3,5 pollici a colori, completo di cornice quadrata, basato su sistema Linux® ma completamente configurabile tramite software ETS, per il controllo e la gestione di impianti KNX. Installabile su scatola rotonda, scatole 502 e 503. Il Touch Panel integra un termostato che effettua regolazioni della temperatura ambiente pilotando, attraverso opportuno attuatore, un elemento riscaldante o raffrescante sulla base dei valori di setpoint impostati e visualizzabili localmente. Il termostato è in grado di pilotare elementi tipo on/off oppure fancoil a 1/2/3 velocità. Integra logica di funzionamento per effettuare un controllo carichi con opportuno contatore di energia. Il dispositivo necessita di alimentazione supplementare 12Vdc, fornita dall’alimentatore KNX per Touch Panel Eelectron cod. PS00A11ACC (alimenta fino a 6 Touch Panel) o PS00A12ACC (fino a 12 Touch Panel). Dimensioni: 113 x 113 x 48 mm. Posa e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON Art. VS00ExxKNX |  |
| pcs | 1 | TP35A01KNX-X | # EVO21 – TOUCH PANEL 3,5″ KNX – a colori Il touch panel EVO21 è dotato di display a colori da 3,5 pollici; è possibile programmarlo per gestire luci dimmer, stati, valori, illuminazione, tapparelle e timer con possibilità di proteggere con password intere pagine o singoli elementi. Utilizzando il sensore di temperatura incorporato e abilitando la funzione termostato inclusa è possibile anche controllare valvole, fancoil o altri sistemi di termoregolazione. Dispone di un LED per la visualizzazione dello stato ed un buzzer per segnali sonori con funzione di allarme. Il dispositivo è dotato di una connessione Micro-USB, accessibile frontalmente rimuovendo semplicemente la cover esterna, che consente il collegamento al dispositivo di programmazione per la personalizzazione delle icone, screensaver o logiche. Analogamente un alloggiamento Micro-SD Card è disponibile per l’aggiornamento firmware del dispositivo. E’ disponibile in 2 colori (bianco e nero) ed è basato su Linux OS. PRODUTTORE: EELECTRON Art. TP35A01KNX-x (x=1 BIANCO ; x=3 NERO) |  |
| pcs | 1 | PS00A11ACC | Alimentatore 12V - 15W per touch panel Alimentatore da barra DIN , 12 V - 15 W. Ideale per alimentare touch panel 3,5". Alimenta fino a 6 touch panel 3,5", e/o webserver. Programmazione e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. PS00A11ACC |  |
| pcs | 1 | PS00A12ACC | Alimentatore 12V - 24W per touch panel Alimentatore da barra DIN , 12 V - 30 W. Per touch panel 3,5". Alimenta fino a 12 touch panel. Programmazione e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. PS00A12ACC |  |
|  |  | EELECTA - PULSANTIERA KNX |  |  |
| pz | 1 | MB40BxDKNX-xx MB80CxDKNX-xx | # EELECTA MINIPAD KNX La serie di pulsantiere KNX eelecta® MiniPad è composta da 2 modelli in base al numero di pulsanti disponibili, nei colori bianco ceramica o nero opaco: MB40BxFKNX-xx –4canaliKNX MB80CxFKNX-xx – 8 canali KNX + sonda di temperatura + funzione circolare Il prodotto è dotato di 4 (8) pulsanti che possono essere configurati per la gestione di luci, tapparelle, dimmer, etc.. Sono inoltre presenti 4 led bianchi, ciascuno liberamente configurabile con ETS. La versione MB80 include un sensore di temperatura che può anche essere configurato come termostato. |  |
|  |  | GESTIONE HOTEL |  |  |
| pz | 1 | TR22DxxKNX-X | Lettore a trasponder KNX - 2 IN / 2 OUT – tecnologia- MIFARE Lettore di tessere fuori porta dedicato al controllo accessi con tessera transponder, installabile su scatole da incasso 2 o 3 moduli (503) e tonde. È un dispositivo KNX e utilizza la tecnologia RFID – MIFARE. Completo di cover in plexiglass, customizzabile on request. Dotato di due ingressi fisici ON/OFF disponibili per il controllo del contatto porta aperta/chiusa o di altri segnali (contatto finestra, tirante allarme bagno ecc.). Sul dispositivo sono presenti due relè per la gestione della elettro-serratura e per il comando della luce di cortesia o altro uso. Sul frontale del lettore sono presenti 4 LED di cui 3 liberamente configurabili. La lettura della tessera transponder avviene posizionando la stessa di fronte al lettore ad una distanza massima di 30 mm. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX. Configurazione via ETS. Alimentazione: dal bus KNX 21..30 Vcc SELV. Tensione ausiliaria: 12-24V AC/DC ± 10% , max 150mA. Dimensioni: 78 x 110 x 37 mm. Programmazione e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. TR22D01KNX-x (x=1 BIANCO ; x=3 NERO) |  |
| pz | 1 | TH22DxxKNX-X | Tasca KNX porta trasponder - 2 IN / 2 OUT - tecnologia - MIFARE Tasca transponder porta tessera dedicato al controllo accessi. È un dispositivo KNX e utilizza la tecnologia RFID – MIFARE. Completo di cover in plexiglass, customizzabile on request. Montaggio su scatole da incasso 2 o 3 moduli (503) e tonde. Completo di cover in plexiglass, customizzabile on request. Dotato di due ingressi fisici ON/OFF disponibili per il controllo del contatto porta aperta/chiusa o di altri segnali (contatto finestra, tirante allarme bagno ecc.). Sul dispositivo sono presenti due relè per la gestione della elettro-serratura e per il comando della luce di cortesia o altro uso. Con accoppiatore bus KNX integrato. Il frontale della tasca porta transponder si illumina se nessuna tessera è presente (funzione di localizzazione al buio), si spegne se la tessera è valida e lampeggia per 3 secondi se l’accesso non è consentito. Configurazione via ETS. Alimentazione: dal bus KNX 21..30 Vcc SELV . Tensione ausiliaria: 12-24V AC/DC ± 10% , max 150mA . Dimensioni: 78 x 110 x 37 mm. Programmazione e messa in servizio escluse. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. TH22D01KNX-x (x=1 BIANCO ; x=3 NERO) |  |
| pz | 1 | TR00C01KNX-X-xx | 9025 LETTORE TRANSPONDER FUORI PORTA KNX Il prodotto è un lettore transponder fuori porta installabile con le coperture in vetro a corredo che possono essere personalizzate su richiesta. La parte superiore del vetro è retroilluminabile (per poter illuminare il numero di camera o un logo – entrambe personalizzazioni su richiesta); nella parte inferiore è invece presente 1 pulsante (tipicamente con funzione campanello) e 2 led di visualizzazione degli stati MUR e DND. La lettura del transponder avviene posizionando lo stesso di fronte al lettore, ad una distanza massima di 30 mm, Il colore della barra RGB del lettore indica l’avvenuto riconoscimento della tessera e mostra colori differenti (configurabili) per la segnalazioni di stati o anomalie quali ad esempio: Tessera riconosciuta (welcome): default colore Verde, Codice impianto errato: default colore Arancione, Card ID non riconosciuta: default colore Rosso, ecc.. Il lettore integra anche un buzzer (attivabile con parametro ETS) per la segnalazione sonora delle anomalie. La serie 9025 KNX® è installabile su scatola 2 o 3 moduli e compatibile con i principali standard (Italiano, Tedesco, Inglese, etc..) |  |
| pz | 1 | TH00C01KNX-X-xx | 9025 TASCA PORTA TRANSPONDER KNX Il prodotto è installabile con le coperture in vetro a corredo che possono essere personalizzate su richiesta. La parte superiore del vetro è retroilluminabile (per poter illuminare il numero di camera o un logo – entrambe personalizzazioni su richiesta); nella parte inferiore è invece presente 1 pulsante capacitivo retroilluminato liberamente configurabile (tipicamente con funzione LUCI CAMERA) e pulsanti per impostazione MUR e DND. La Card nella tasca porta-transponder viene inserita in un vano dalla parte superiore dell’apparecchio, Il colore della barra RGB del lettore indica l’avvenuto riconoscimento della tessera e mostra colori differenti (configurabili) per la segnalazioni di stati o anomalie quali: Tessera riconosciuta (welcome): default colore Verde Codice impianto errato: default colore Arancione Card ID non riconosciuta: default colore Rosso Card Date errata (validità scaduta): default colore Rosso Giorno settimana errato (Giorno di ingresso vietato): colore default Viola Ora del giorno errata (Orario di ingresso vietato): colore default Viola Il lettore integra anche un buzzer (attivabile con parametro ETS) per la segnalazione sonora delle anomalie. |  |
| pz | 1 | TR00C02KNX-X-XX | 9025 LETTORE TRANSPONDER FUORI PORTA KNX BLE KNX SECURE Il prodotto è un lettore transponder fuori porta installabile con le coperture in vetro a corredo che possono essere personalizzate su richiesta. La parte superiore del vetro è retroilluminabile (per poter illuminare il numero di camera o un logo – entrambe personalizzazioni su richiesta).Il dispositivo integra un ricevitore BLE atto a consentire l’interfacciamento verso soluzioni di apertura smart dei varchi. Il dispositivo rispetta lo standard KNX SECURE che consente la crittografia dei telegrammi per garantire una maggiore sicurezza della comunicazione. Nella parte inferiore è invece presente 1 pulsante (tipicamente con funzione campanello) e 2 led di visualizzazione degli stati MUR e DND. La lettura del transponder avviene posizionando lo stesso di fronte al lettore, ad una distanza massima di 30 mm, Il colore della barra RGB del lettore indica l’avvenuto riconoscimento della tessera e mostra colori differenti (configurabili) per la segnalazioni di stati o anomalie quali ad esempio: Tessera riconosciuta (welcome): default colore Verde, Codice impianto errato: default colore Arancione, Card ID non riconosciuta: default colore Rosso, ecc.. Il lettore integra anche un buzzer (attivabile con parametro ETS) per la segnalazione sonora |  |
| pz | 1 | TH00C02KNX-X-XX | 9025 TASCA PORTA TRANSPONDER KNX BLE KNX SECURE Il prodotto è installabile con le coperture in vetro a corredo che possono essere personalizzate su richiesta. La parte superiore del vetro è retroilluminabile (per poter illuminare il numero di camera o un logo – entrambe personalizzazioni su richiesta). ).Il dispositivo integra un ricevitore BLE atto a consentire l’interfacciamento verso soluzioni di apertura smart dei varchi. Il dispositivo rispetta lo standard KNX SECURE che consente la crittografia dei telegrammi per garantire una maggiore sicurezza della comunicazione. Nella parte inferiore è invece presente 1 pulsante capacitivo retroilluminato liberamente configurabile (tipicamente con funzione LUCI CAMERA) e pulsanti per impostazione MUR e DND. La Card nella tasca porta-transponder viene inserita in un vano dalla parte superiore dell’apparecchio, Il colore della barra RGB del lettore indica l’avvenuto riconoscimento della tessera e mostra colori differenti (configurabili) per la segnalazioni di stati o anomalie quali: Tessera riconosciuta (welcome): default colore Verde Codice impianto errato: default colore Arancione Card ID non riconosciuta: default colore Rosso Card Date errata (validità scaduta): default colore Rosso Giorno settimana errato (Giorno di ingresso vietato): colore default Viola Ora del giorno errata (Orario di ingresso vietato): colore default Viola Il lettore integra anche un buzzer (attivabile con parametro ETS) per la segnalazione sonora delle anomalie. |  |
| pz | 1 | TE00C01USB | Programmatore di tessere trasponder Programmatore di tessere a transponder o di oggetti a transponder. Il dispositivo è montato in un contenitore da tavolo, 3 moduli, ed è completo di cavo con connettore USB per il collegamento con il PC. La tasca è retroilluminata per la segnalazione di lettura o scrittura dei trasponder. Il lettore/scrittore è alimentato tramite la porta USB del PC sul quale è necessario che sia installato il software adatto per permettere la lettura e scrittura sui trasponder dei seguenti dati: codice impianto, password e data. Alimentazione: dalla porta USB del PC: 5V - 150mA Dimensioni: 87 x 142 x 107 mm. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. TE00C01USB (colore nero) |  |
| pz | 50-200 | CD00M0xTRC | Card a trasponder MIFARE 1K – neutra (senza logo) Dimensioni e caratteristiche della Card conformi alle norme ISO 7810 (85,6 x 54 x 0,76 mm). Su richiesta possibilità di serigrafia su entrambi i lati. Versione a doppia tecnologia (RFID e Banda Magnetica su richiesta). Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. CD00M0xTRC (Confezione card neuter 50 o 200 pcs) |  |
| pz | 50 | CD00M02TRK | Portachiavi Transponder MIFARE 1K 50 pz. |  |
| pz | 50 | CD00M04TRB | Braccialetto Transponder MIFARE 1K 50 pz. |  |
| pz | 1 | CD00Q0xTRC | essere Transponder Combo - MIFARE 1K 125 KHz - 200 pz. - Bianca |  |
| pz | 1 | CD00Ax2TRC | Tessere Transponder MIFARE 1K - 50 pz. Bianca |  |
| pz | 1 | SW01F11ACS | Mini PC con NEW E-Suite software NON ESPANDIBILE Mini PC dedicato alla gestione del controllo accessi grazie al software preinstallato Eelectron eSuite – nuova versione 2021- completo di licenza pe il controllo di 10 varchi Il software eSuite è ideato per la gestione di hotel, per la supervisione di ambienti KNX e per il controllo accessi ed allarmi. Gestione remota via Client Internet o Ethernet. Principali funzioni: Supervisione dei servizi per il monitoraggio delle singole attività attraverso messaggi in tempo reale, gestione cliente/zona, possibilità di check-in posticipato nel tempo, gestione su planner di singola card/cliente, visualizzazione su planner degli stati di cliente/servizio/manutenzione/primo soccorso in camera in tempo reale, visualizzazione su planner stato camera da rifare, archiviazione dati cliente per richiamo ed inserimento automatico o esportazione per rielaborazioni esterne, ereditabilità di profili accessi aree comuni da profili esistenti per clienti e servizi, invio automatizzato dei dati su bus al check-In, funzione check-Out automatico, funzione visualizza transito: definito un lettore dell'impianto, al passaggio della card su di questo, un pop-up mostra i dati della card e, se preventivamente caricata, la foto del possessore, gestione camere da rifare con log aggiornato in tempo reale, grafici valori KNX registrati, registrazione eventi di applicazione, vengono registrate le operazioni compiute dagli operatori e dal sistema stesso, funzione abilitazione/modifica dei timer, semplificata e velocizzata gestione programmazione card, riconoscimento/visualizzazione dati della card inserendola nel programmatore. PRODUTTORE: EELECTRON – ART.SW01F11ACS |  |
| pz | 1 | SW01F01ACS | Mini PC con NEW E-Suite software completo + 2 client Mini PC dedicato alla gestione del controllo accessi grazie al software preinstallato Eelectron eSuite – nuova versione 2021- completo di licenza e 2 client. Il software eSuite è ideato per la gestione di hotel, per la supervisione di ambienti KNX e per il controllo accessi ed allarmi. Interfacciabile con software gestionali e altri software. Gestione remota via Client Internet o Ethernet. Principali funzioni: Supervisione dei servizi per il monitoraggio delle singole attività attraverso messaggi in tempo reale, gestione cliente/zona, possibilità di check-in posticipato nel tempo, gestione su planner di singola card/cliente, visualizzazione su planner degli stati di cliente/servizio/manutenzione/primo soccorso in camera in tempo reale, visualizzazione su planner stato camera da rifare, archiviazione dati cliente per richiamo ed inserimento automatico o esportazione per rielaborazioni esterne, ereditabilità di profili accessi aree comuni da profili esistenti per clienti e servizi, invio automatizzato dei dati su bus al check-In, funzione check-Out automatico, funzione visualizza transito: definito un lettore dell'impianto, al passaggio della card su di questo, un pop-up mostra i dati della card e, se preventivamente caricata, la foto del possessore, gestione camere da rifare con log aggiornato in tempo reale, grafici valori KNX registrati, registrazione eventi di applicazione, vengono registrate le operazioni compiute dagli operatori e dal sistema stesso, funzione abilitazione/modifica dei timer, semplificata e velocizzata gestione programmazione card, riconoscimento/visualizzazione dati della card inserendola nel programmatore. Il software deve essere completato da un Upgrade a RACK PC, dalla licenza software per singola camera o accesso e dalla licenza software per interfacciare il sistema gestionale alberghiero (PMS - Property Management System) previsto dalla DL. Il prezzo non comprende la posa e la messa in servizio. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. SW01F01ACS (Mini PC con E-Suite e 2 clients) – ART. SW01F10ACS (Licenza software per singola camera) – ART. SW07D05KNX (Upgrade RACK PC) – ART. SW00D04KNX (Licenza software per Interfacciamento PMS – gestionale alberghiero) |  |
| pz | 1 | SW01F10ACS | Licenza E-suite per singola camera, da abbinare al codice SW01F1ACS |  |
| pz | 1 | SW00D03KNX | Licenza software – CLIENT aggiuntivo E-suite |  |
| pz | 1 | SW00D04DVL | Sviluppo interfacciamento verso altri gestionali (PMS) |  |
| pz | 1 | SW00D06KNX | Licenza Software E-suite – Interfacciamento verso Horizone & VIRTUAL BADGE |  |
| pz | 1 | SW00T05KNX | Interfacciamento tunneling E-suite (1 per dispositivo IP) |  |
|  |  | WEB SERVER |  |  |
| pz | 1 | IN00B02WEB | WEB SERVER HORIZONE Webserver di supervisione HORIZONE basato su standard KNX, con possibilità di integrazione dello standard Modbus. Compatibile con i sistemi operativi Mac OS X, Microsoft Windows, Apple iOS e Google Android, la configurazione e l’utilizzo di HORIZONE avvengono tramite pagine web per mezzo di un browser (Safari, Google Chrome, …), da qualunque tipo di dispositivo (pc/mac, smartphone e tablet) o utilizzando l’app gratuita Apple o Android. Installazione su barra DIN: 5 moduli. Alimentazione 12....24V DC. Opzioni: 200 indirizzi di gruppo / 800 indirizzi di gruppo / 1400 indirizzi di gruppo. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. IN00B02WEB (200 indirizzi di gruppo) |  |
|  |  | 9025 SERIE |  |  |
| pz | 1 | CS10A01KNX-x-XX (il dispositivo deve essere completato con la cover in vetro della serie 9025) | 9025 PULSANTE KNX CAPACITIVO Pulsante capacitivo KNX® della serie 9025 a 2 – 4 – 6 – 8 – 10 canali. Ogni pulsante può essere configurato per la gestione di comandi on/ off, dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed apprendimento di scenari, sequenze di oggetti, etc.. Il dispositivo include un termostato a 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc..Il dispositivo ha una sonda di temperatura a bordo ed è dotato di un ingresso sul lato posteriore configurabile come digitale o analogico; è infatti possibile collegare al connettore posteriore a 2 vie una sonda addizionale NTC (codice Eelectron TS01A01ACC o TS01B01ACC – non inclusa) per ottenere una seconda misura della temperatura. Il dispositivo include una barra led RGB sul lato frontale per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX (funzione disponibile sulla gamma RGB).Le coperture in vetro sono disponibili in 2 gamme: STANDARD o RGB; per ciascuna gamma è disponibile la versione CUSTOM. I vetri in versione CUSTOM hanno possibilità di retro illuminare icone personalizzate e intercambiabili da associare alla funzione configurata .La serie 9025 KNX® è installabile su scatola 2 moduli e compatibile con gli standard tedesco e inglese. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX. Dimensioni: 96 x 96 mm. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. CS10A01KNX-x - da completare con i codici dei vetri. |  |
| pz | 1 | Rx07A01KNX-x-XX (il dispositivo deve essere completato con la cover in vetro della serie 9025) | 9025 TERMOSTATO/UMIDOSTATO KNX CAPACITIVO Il Termostato 9025 è un controllore KNX® che include 7 pulsanti capacitivi configurabili per la gestione di comandi di on/off, dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed apprendimento di scenari, sequenze di oggetti, comandi locali del termostato, etc.. Il dispositivo include un termostato a 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc.. Il dispositivo ha una sonda di temperatura a bordo ed è dotato di un ingresso sul lato posteriore configurabile come digitale o analogico; è infatti possibile collegare al connettore posteriore a 2 vie una sonda addizionale NTC (codice Eelectron TS01A01ACC o TS01B01ACC – non inclusa) per ottenere una seconda misura della temperatura. E’ disponibile la versione con sensore integrato di temperatura ed umidità relativa utilizzabile per il controllo di attuatori per la regolazione dell’umidità relativa ambientale. Il dispositivo include una barra led RGB sul lato frontale per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX. Le coperture in vetro sono disponibili in versione per applicazioni HOTEL oppure RESIDENZIALI; ognuna disponibile anche in versione CUSTOM. I vetri CUSTOM hanno possibilità di retro illuminare icone personalizzate e intercambiabili associabili alla funzione configurata. La serie 9025 KNX® è installabile su scatola 2 moduli e compatibile con gli standard tedesco e inglese. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX. Dimensioni: 96 x 96 mm. PRODUTTORE: EELECTRON – ART. Rx07A01KNX-x -- da completare con i codici dei vetri. |  |
|  |  | 3025 - PULSANTE KNX |  |  |
| pz | 1 | SB40AxxKNX-xxxx | 3025 Pulsante KNX 4 canali + termostato - 55x55 mm Pulsante KNX® a 4 canali che può essere configurato per la gestione di comandi di on/off, dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed apprendimento di scenari, sequenze di oggetti. Il dispositivo include un termostato a 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi. Il dispositivo è dotato di un connettore a 2 vie sul lato posteriore configurabile come ingresso digitale o analogico; è infatti possibile collegare al dispositivo una sonda NTC (codice Eelectron TS01A01ACC o TS01B01ACC – non inclusa) per ottenere direttamente la misura della temperatura. Il dispositivo include una barra a led RGB sul lato frontale per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX. Installabile su scatola 2 moduli o standard inglese o tedesco. Il dispositivo include l'interfaccia di comunicazione KNX. Dimensioni: 55 x 55 mm. Da completare con la placca (non inclusa). PRODUTTORE: EELECTRON – ART. SB40AxxKNX-xxxx |  |